## Feuil2
Type | Désignation | Réalisé par | Fréquence | Contrat | Notes | Dates des contrôles
Technique | Contrôle OIBT | Personne agréée | Annuel
| Contrôle Extincteur / postes incendie | Interne | Trimestriel |  | Contrôle de l'état et de accessibilité
| Contrôle Voies d'évacuation | Interne | Trimestriel |  | Contrôle visibilité éclairage de secours, accessibilité des voies d'évacuation, présence de matière inflammables (RF3)
| Ramonage cheminées | Personne agréée | Annuel |  | Dépend du canton et du type de combustible
| Maintenance Exutoires |  | Selon fournisseur |  | Mais minimum 1x par année (ventilation naturelle ou forcée)
| Contrôle Sprinkler hebdomadaire | Interne | Hebdomadaire |  | relevé des pressions - position des vannes
| Contrôle Sprinkler mensuel | Interne | Mensuel |  | Contrôle complet
| Maintenance Sprinkler | Fournisseur | Annuel
| Maintenance Ascenseur | Fournisseur | Selon fournisseur
| Maintenance adoucisseur |  | Annuel |  | Maintenance adoucisseur Cuisine
| Maintenance ventilation |  | Selon fournisseur |  | Mais minimum 1x par année
| Contrôle centrale DI | Fournisseur | Annuel
| Contrôle des éclairages de secours |  | Semestriel |  | 1 x par année si munie d'un indicateur d'état de fonctionnement
| Maintenance compartimentage feu |  | Annuel
| Maintenance installation thermique |  | Selon canton |  | En fonction de la puissance de la chaudière
| Maintenance des extincteurs | Fournisseur | Selon fournisseur
| Contrôle des postes incendie | Interne | Annuel |  | Test de fonctionnement tuyau déroulé.
| Maintenance des postes incendie | Fournisseur | Tous les 5 ans
| Maintenance des dispositifs d'extinction à gaz | Fournisseur | Selon fournisseur
| Alarme d'évacuation |  | Annuel
Matériel médical | Aérosolthérapie |  | Selon fournisseur
| Matelas anti escarres |  | Selon fournisseur
| Lève-personnes |  | Selon fournisseur |  | Contrôle de la calibration
| Sangles |  | Selon fournisseur
| Frigo médicaments |  | Selon fournisseur |  | Voir les recommandation HPCI cantonales
| Lave-pots |  | Selon fournisseur
| Monitorage |  | Selon fournisseur |  | Contrôle de la calibration
| Pèse personnes |  | Selon fournisseur |  | Contrôle de la calibration
| Pousse Seringue |  | Selon fournisseur
| Saturomètre |  | Selon fournisseur
| Table d'examen |  | Selon fournisseur
| Tensiomètre |  | Selon fournisseur |  | Contrôle de la calibration
| Thermomètre |  | Selon fournisseur |  | Contrôle de la calibration
| Cadres de marche |  | Selon fournisseur
| Fauteuils roulants |  | Selon fournisseur